## Chute_tension
Voltage Drop in an Electric Wire (metric units)
Direct computation:
Resistivity = | 1.725e-08 | Ohm x m
Section Area = | 35 | mm2
Length= | 12 | m
Intensity= | 80 | A
Resistance= | 0.0059143 | Ohm
Voltage Drop= | 0.47314 | V
Dissipated Power= | 37.8514 | W
Synthetic Table:
Maximum Voltage Drop ? | 0.4 | V
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.0069 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
2.5 | 1 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0138 | 0.0345 | 0.069 | 0.138 | 0.345 | 0.69
| 2 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0276 | 0.069 | 0.138 | 0.276 | 0.69 | 1.38
| 5 | 0.0345 | 0.0345 | 0.069 | 0.1725 | 0.345 | 0.69 | 1.725 | 3.45
| 10 | 0.069 | 0.069 | 0.138 | 0.345 | 0.69 | 1.38 | 3.45 | 6.9
| 20 | 0.138 | 0.138 | 0.276 | 0.69 | 1.38 | 2.76 | 6.9 | 13.8
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.002875 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
6 | 1 | 0.002875 | 0.002875 | 0.00575 | 0.014375 | 0.02875 | 0.0575 | 0.14375 | 0.2875
| 2 | 0.00575 | 0.00575 | 0.0115 | 0.02875 | 0.0575 | 0.115 | 0.2875 | 0.575
| 5 | 0.014375 | 0.014375 | 0.02875 | 0.071875 | 0.14375 | 0.2875 | 0.71875 | 1.4375
| 10 | 0.02875 | 0.02875 | 0.0575 | 0.14375 | 0.2875 | 0.575 | 1.4375 | 2.875
| 20 | 0.0575 | 0.0575 | 0.115 | 0.2875 | 0.575 | 1.15 | 2.875 | 5.75
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.001725 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
10 | 1 | 0.001725 | 0.001725 | 0.00345 | 0.008625 | 0.01725 | 0.0345 | 0.08625 | 0.1725
| 2 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0069 | 0.01725 | 0.0345 | 0.069 | 0.1725 | 0.345
| 5 | 0.008625 | 0.008625 | 0.01725 | 0.043125 | 0.08625 | 0.1725 | 0.43125 | 0.8625
| 10 | 0.01725 | 0.01725 | 0.0345 | 0.08625 | 0.1725 | 0.345 | 0.8625 | 1.725
| 20 | 0.0345 | 0.0345 | 0.069 | 0.1725 | 0.345 | 0.69 | 1.725 | 3.45
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.0010781 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
16 | 1 | 0.0010781 | 0.0010781 | 0.0021562 | 0.0053906 | 0.010781 | 0.021562 | 0.053906 | 0.10781
| 2 | 0.0021562 | 0.0021562 | 0.0043125 | 0.010781 | 0.021562 | 0.043125 | 0.10781 | 0.21562
| 5 | 0.0053906 | 0.0053906 | 0.010781 | 0.026953 | 0.053906 | 0.10781 | 0.26953 | 0.53906
| 10 | 0.010781 | 0.010781 | 0.021562 | 0.053906 | 0.10781 | 0.21562 | 0.53906 | 1.0781
| 20 | 0.021562 | 0.021562 | 0.043125 | 0.10781 | 0.21562 | 0.43125 | 1.0781 | 2.1562
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.00069 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
25 | 1 | 0.00069 | 0.00069 | 0.00138 | 0.00345 | 0.0069 | 0.0138 | 0.0345 | 0.069
| 2 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00276 | 0.0069 | 0.0138 | 0.0276 | 0.069 | 0.138
| 5 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0069 | 0.01725 | 0.0345 | 0.069 | 0.1725 | 0.345
| 10 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0138 | 0.0345 | 0.069 | 0.138 | 0.345 | 0.69
| 20 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0276 | 0.069 | 0.138 | 0.276 | 0.69 | 1.38
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.00049286 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
35 | 1 | 0.00049286 | 0.00049286 | 0.00098571 | 0.0024643 | 0.0049286 | 0.0098571 | 0.024643 | 0.049286
| 2 | 0.00098571 | 0.00098571 | 0.0019714 | 0.0049286 | 0.0098571 | 0.019714 | 0.049286 | 0.098571
| 5 | 0.0024643 | 0.0024643 | 0.0049286 | 0.012321 | 0.024643 | 0.049286 | 0.12321 | 0.24643
| 10 | 0.0049286 | 0.0049286 | 0.0098571 | 0.024643 | 0.049286 | 0.098571 | 0.24643 | 0.49286
| 20 | 0.0098571 | 0.0098571 | 0.019714 | 0.049286 | 0.098571 | 0.19714 | 0.49286 | 0.98571
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.000345 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
50 | 1 | 0.000345 | 0.000345 | 0.00069 | 0.001725 | 0.00345 | 0.0069 | 0.01725 | 0.0345
| 2 | 0.00069 | 0.00069 | 0.00138 | 0.00345 | 0.0069 | 0.0138 | 0.0345 | 0.069
| 5 | 0.001725 | 0.001725 | 0.00345 | 0.008625 | 0.01725 | 0.0345 | 0.08625 | 0.1725
| 10 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0069 | 0.01725 | 0.0345 | 0.069 | 0.1725 | 0.345
| 20 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0138 | 0.0345 | 0.069 | 0.138 | 0.345 | 0.69
Section Area | Length | R (Ohm) | Current (A)
(mm2) | (m) | 0.00024643 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
70 | 1 | 0.00024643 | 0.00024643 | 0.00049286 | 0.0012321 | 0.0024643 | 0.0049286 | 0.012321 | 0.024643
| 2 | 0.00049286 | 0.00049286 | 0.00098571 | 0.0024643 | 0.0049286 | 0.0098571 | 0.024643 | 0.049286
| 5 | 0.0012321 | 0.0012321 | 0.0024643 | 0.0061607 | 0.012321 | 0.024643 | 0.061607 | 0.12321
| 10 | 0.0024643 | 0.0024643 | 0.0049286 | 0.012321 | 0.024643 | 0.049286 | 0.12321 | 0.24643
| 20 | 0.0049286 | 0.0049286 | 0.0098571 | 0.024643 | 0.049286 | 0.098571 | 0.24643 | 0.49286