## check figures
Table HVAC 20 : Check Figures for Cooling Estimates.
| Classification |  | Sensible heat Factor |  |  | Grand Total Heat |  |  | Room Sensible Heat
|  | Low | Avg. | High | Low | Avg. | High | Low | Avg. | High | Low
| Apartment and Hotel Guest Rooms. | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 130 | 152 | 181 | 9 | 11 | 13 | 5.5
| Banks | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 127 | 141 | 154 | 4 | 5 | 6 | 3.2
| Deptt. Stores. | 0.7 | 0.79 | 0.86 | 179 | 214 | 299 | 8 | 12.6 | 16 | 2.3
| Office Bldge. | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 116 | 127 | 138 | 5.7 | 7 | 8 | 4.5
| Office Small | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 108 | 135 | 162 | 6 | 7.5 | 9 | 5.1
| Restaurant | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 238 | 244 | 249 | 10 | 10.8 | 11.5 | 2
| Theatre and Auditorium | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 2495 | 2550 | 2604 | 89.7 | 110.8 | 120.9 | 0.4
[5 empty] | + | + | + | + | + | +
| Classification | Sq. Mt. Per Person |  |  | Water Per Sq. Mt. |  |  | Tons Per Person |  | CMH Per Sq. Mt.
|  | Avg. | High | Low | Avg. | High | Low | Avg. | High | Low | Avg. | High
| Apartment and Hotel Guest Rooms. | 8.3 | 11.1 | 5.16 | 5.48 | 5.81 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 3.4 | 3.8 | 4.2
| Banks | 4.2 | 5.1 | 8.07 | 10.76 | 16.4 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 2.5 | 2.9
| Deptt. Stores. | 2.4 | 2.5 | 10.76 | 38.75 | 64.58 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7
| Office Bldge. | 5.4 | 6.4 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 2.1 | 2.6 | 3.2
| Office Small | 8.8 | 12.5 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 0.22 | 0.47 | 0.12 | 2.5 | 3.8 | 5.1
| Restaurant | 2.1 | 2.13 | 6.45 | 8.6 | 10.76 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 4.6 | 4.67 | 4.84
| Theatre and Auditorium | 0.5 | 0.6 | -- | -- | -- | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 25.5 | 34 | 42.5
l